## Resultats
Annex nZEB
Definició d'una acció nZEB per a un projecte de rehabilitació d’un edifici públic existent
Aquesta fulla de càlcul només precisa omplir els espais en lletra de color blau
a) Fitxa de l'edifici
i. Descripció de l'edifici públic
(Cuadre per copiar i enganxar)
Cos públic | Ajuntament de Torroella de Montgrí
Acció per promoure nZEB en la fulla de ruta del municipi o PAES | SI
Planejament global de plecs nZEB | NO
Edifici 1: Arxiu i Serveis Municipals Can Mach
Tipus d'acció nZEB | Nou edifici | Rehabilitació parcial | Rehabilitació integral
| ---- | X | ----
Imatge de l'edifici | Tipologia | Usabilitat | Any de construcció
| Públic | Polivalent | 1995
Estat actual | És un edifici d'us múltiple que actua com a seu per la pràctica d'esport, formació, reunions, cinema, celebració de festivals, etc. Es tracta d'un edifici d'una sola planta que cosnta d'un escenari, una habitació gran, un lavabo, un vestidor i un bar.
Comentaris | Va ser rehabilitat l'any 1995. Cal tenir en compte el nivell de la inversió necessària per construir una NZEB. Però no es pot arribar fins que s'hagi realitzat una anàlisi exhaustiva.
ii. Dades d'entrada relevants de l'edifici
DADES SOBRE EL CONSUM ENERGÈTIC
Descripció | Valor | Font
Any de l'escenari de referència | 2012 | Ajuntament de Torroella de Montgrí
Factor d'Energia Primària per Electricitat (MWh primària/MWh final) | 2.21 | IDAE (Espanya): any 2010
Factor d'Emissions de CO2 per Electricitat (Tn CO2/MWh final) | 0.27 | IDAE (Espanya): any 2011
Altra font d'energia a part de l'electricitat | SOLAR TÈRMICA
Factor d'Energia Primària per aquesta font (MWh primària/MWh final) | 0
Factor d'Emissions de CO2 per aquesta font (Tn CO2/MWh final) | 0
Altra font d'energia a part de l'electricitat | BIOMASA
Factor d'Energia Primària per aquesta font (MWh primària/MWh final) | 0
Factor d'Emissions de CO2 per aquesta font (Tn CO2/MWh final) | 0
Consum energètic anual (kWh/any) (factures mensuals) | 68899 | Ajuntament de Torroella de Montgrí
Cost energètic anual (IVA inclòs) (€/any) | 12031 | Ajuntament de Torroella de Montgrí
Cost energètic unitari (€/kWh) | 0.17462
Superfície útil (m2) | 429.25 | Plànol del projecte
b) Avaluació energètica de les mesures de rehabilitació
i. Mesures de rehabilitació Classe A
ENERGIA PRIMÀRIA I EMISSIONS DE CO2 A NIVELL D'EDIFICI
EINA | CE3
Escenari de referència (Situació actual) | Calefacció | Refrigeració | ACS | Llum | Total | Classe Energètica | Comentaris
Demanda energètica de l'edifici (kWh/m2a) | 43.46 | 13.32 |  |  |  | Calefacció(D) Refrigeració(E )
Consum energètic final (Kwh/m2a) | 8.692 | 2.664 | 0 | 149.1542 | 160.5102 | D | COP=5 dels sistemes de calefacció i refrigeració
Consum energètic en primària (kWh/m2a) | 27.94 | 9.93 | 0 | 189.53 | 227.4 | D
Emissions de CO2 (Kg CO2/m2a) | 6.95 | 2.47 | 0 | 47.13 | 56.55 | D
Escenari amb mesures de rehabilitació Classe A | Calefacció | Refrigeració | ACS | Llum | Total | Classe Energètica | Comentaris
Estalvi energètic en primària assolit (kWh/m2a) | 11.39 | -1.29 | 0 | 150.32 | 160.42
Estalvi d'emissions de CO2 assolit (Kg CO2/m2a) | 3.61 | -0.32 | 0 | 37.38 | 40.67
Consum energètic en primària desprès d'aplicar les mesures Classe A (sense considerar la producció de FER) (kWh/m2a) | 16.55 | 11.22 | 0 | 39.21 | 66.98 | A
Emissions de CO2 desprès d'applicar les mesures Classe A (sense considerar la producció de FER) (Kg CO2/m2a) | 3.34 | 2.79 | 0 | 9.75 | 15.88 | A
ii. Mesures de Sistemes de Fonts d'Energia Renovable (FER)
MESURA SOLAR FOTOVOLTAICA (SFV)
EINA | PVGIS
Dades prèviament precisades | Valor
Superfície disponible a la coberta (m2) | 80
Factor per evitar el sombrejat entre mòduls | 1.6
Potència de cada mòdul (W) | 300
Superfície de cada mòdul (m2) | 1.5
Entrada de l'eina | Valor
Potència SFV global subministrada (MWh) | 10
Sortida de l'eina | Valor
Producció SFV a nivell d'edifici (MWh/a) | 14
Consum energètic en primària desprès d'aplicar les mesures Classe A (MWh/a) | 28.7512
Percentatge de producció SFV sobre consum energètic en primària desprès d'aplicar les mesures Classe A (%) | 48.6937
Estalvi d'emissions de CO2 amb el sistema SFV (Tn CO2/a) | 3.78
MESURA SOLAR TÈRMICA (ST)
EINA | CHEQ4
Dades prèviament precisades | Valor
Superfície disponible a la coberta (m2) | 80
Factor per evitar el sombrejat entre mòduls | 1.6
Entrada de l'eina | Valor
Superfície SFV global (MWh) | 50
Sortida de l'eina | Valor
Producció ST a nivell d'edifici (MWh/a) | 0
Consum energètic en primària desprès d'aplicar les mesures Classe A (MWh/a) | 14.7512
Percentatge de producció ST sobre consum energètic en primària desprès d'aplicar les mesures Classe A (%) | 0
Estalvi d'emissions de CO2 amb el sistema ST (Tn CO2/a) | 0
BIOMASS MEASURE
EINA | BIOHOUSING
Sortida de l'eina | Valor
Producció en Biomasa a nivell d'edifici (MWh/a) | 0
Consum energètic en primària desprès d'aplicar les mesures Classe A (MWh/a) | 14.7512
Percentatge de producció en Biomasa sobre consum energètic en primària desprès d'aplicar les mesures Classe A (%) | 0
Estalvi d'emissions de CO2 amb el sistema Biomasa (Tn CO2/a) | 0
III. Resultats de l'evaluació energètica
Resultats | Valor
Mesures de rehabilitació Classe A
Consum energètic final de referència (MWh/a) | 68.899
Emissions de CO2 de referència (Tn CO2/a) | 24.2741
Estalvi energètic estimat desprès d'aplicar les mesures de rehabilitació Classe A (MWh/a) | 48.605
Consum energètic final desprès d'aplicar les mesures de rehabilitació Classe A (MWh/a) | 20.294
Estalvi estimat d'emissions de CO2 desprès d'aplicar les mesures de rehabilitació Classe A (Tn CO2/a) | 17.4576
Mesures de Sistemes de FER
Producció esperada de FER a nivell d'efidici (MWh/a) | 14
Estalvi estimat d'emissions de CO2 amb FER (Tn CO2/a) | 3.78
Resultats d'energia sobre l'acció nZEB
Consum energètic final de referència (MWh/a) | 68.899
Producció esperada de FER a nivell d'efidici (MWh/a) | 14
Estalvi esperat d'energia final (MWh/a) | 48.605 | 70.55%
Estalvi esperat d'emissions finals de CO2 (Tn CO2/a) | 21.2376 | 87.49%
c) Càlculs econòmics | Determination of economic cost
i. Cost of the retroffitting measures applied
Resultats | Valor
Mesures de rehabilitació Classe A
Cost global (€) | 43548.1441
Mesures de Sistemes de FER
Cost global (€) | 23900
Result of economic cost for the nZEB action
Cost global (€) | 67448.1441
ii. Període de retorn (amortitzacio)
Fòrmula emprada
Np: Període d’amortització (a)
Cs: Inversió (€)
iF: Tasa d'inflació anual (%/100)
FL: Estalvi d’energia primària estimat (%/100)
CF1: Càrrega d’energia primària del primer any (kWh/m2a)
S1: Superfície habitable (m2)
P1: Preu del combustible al primer any (€/kWh)
(Formula 11.7.3 from the book "Solar Engineering of Thermal Processes", John A. Duffie and William A. Beckam)
Dades prèviament precisades | Valor
Tasa d'inflació anual (%) | 10
Resultats | Valor
Mesures de rehabilitació Classe A
Amortització (a) | 3.2429
Mesures de Sistemes de FER
Amortització (a) | 7.1546
Resultat d'amortizació de l'acció nZEB
Amortització (a) | 4.672
iii. Cost d'abatiment
Fòrmula emprada
Resultats | Valor
Mesures de rehabilitació Classe A
Cost d'abatiment (€/kg CO2 estalviat) | 0.76923
Mesures de Sistemes de FER
Cost d'abatiment (€/kg CO2 estalviat) | 0.88373
Resultat del cost d'abatiment de l'acció nZEB
Cost d'abatiment (€/kg CO2 estalviat) | 0.67978
d) Resum de l'acció nZEB
i. Resultats de l'acció nZEB
(Cuadre per copiar i enganxar)
Resum de l'acció nZEB | Camps principals originals del PAES |  |  |  | Camps afegits a través del projecte AIDA
Mesures PAES | Costs estimats per acció/mesura (€) | Estalvi energètic esperat per mesura (MWh/a) | Producció energètica renovable esperada per mesura (MWh/a) | Reducció esperada de CO2 per mesura (Tn CO2/a) | Període de retorn (a) | Cost d'abatiment (€/kg CO2 estalviat)
Mesures de rehabilitació Classe A | 43548.1441 | 48.605 | 0 | 17.4576 | 3.2429 | 0.76923
Mesures de Sistemes de FER | 23900 | 0 | 14 | 3.78 | 7.1546 | 0.88373
Acció nZEB global | 67448.1441 | 48.605 | 14 | 21.2376 | 4.672 | 0.67978
ii. Taules de dades sobre l'acció nZEB
Taula: Escenari de referència
(Cuadre per copiar i enganxar)
Current Situation | Calefacció | Refrigeració | ACS | Llum | Total | Classe Energètica
Demanda energètica de l'edifici (kWh/m2a) | 43.46 | 13.32 |  |  |  | Calefacció(D) Refrigeració(E )
Consum energètic final (Kwh/m2a) | 8.692 | 2.664 | 0 | 149.1542 | 160.5102 | D
Consum energètic en primària (kWh/m2a) | 27.94 | 9.93 | 0 | 189.53 | 227.4 | D
Emissions de CO2 (Kg CO2/m2a) | 6.95 | 2.47 | 0 | 47.13 | 56.55 | D
Taaula: Resultats de la rehabilitació nZEB d'acord amb els criteris nZEB
(Cuadre per copiar i enganxar)
Criteris nZEB | Eina de software | Escenari de referència |  | Resultat |  | Mesures de millora
1 | CE3 | D | Classe Energètica | A | Classe Energètica | Mesures de rehabilitació Classe A
2 | PVGIS | 0 | % FER | Producció renovable |  | Mesures de Sistemes de FER
| 0 |  |  | 14000 | kWh/a
| 0 |  |  | 48.6937 | % FER
3 | Excel de l' Annex nZEB | D | kWh/m2a | 66.98 | kWh/m2a | Totes
|  | 227.4 | Kg CO2/m2a | 7.0739 | Kg CO2/m2a